Załącznik nr 10 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………………………..……………..…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej

WYKAZ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

| L.p. | Nazwa | Specyfikacja | Nazwa urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panel PV | Wymagania minimalne: - moc pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 370 Wp, - napięcie pojedynczego panelu powinno być nie mniejsze niż 39 V (Vmp przy Pmax), - prąd pojedynczego panelu powinien być nie mniejszy niż 9,0 A (Imp przy Pmax), - sprawność pojedynczego panelu nie mniejsza niż 20,0%, - panele powinny być wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane na lekkiej ramie np. aluminiowej. - Panele musza być wyposażone w system, umożliwiający zdalną, indywidualną kontrolę produkcji energii paneli, regulację mocy i przepływu w stringach na poziomie panelu. |  |
| 2. | Inwerter/falownik | Parametry minimalne: - inwertery powinny być 3 - fazowe, - inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej, - inwertery powinny umożliwiać komunikację z siecią (Ethernet), posiadać moduł Bluetooth, moduł RS485, oraz współpracować z jednostką centralną systemu zarządzania MMU. - minimalne napięcie DC na wejściu inwertera: 200VDC, - minimalna ilość trakerów MPP: 2, - zakres napięciowy pracy MPP trakerów: 200 V … 800 V, - stopień ochrony IP65. - inwerter (falownik) powinien mieć możliwość współpracy programowej z systemem zarządzania MMU optymalizującymi przepływ energii na poziomie modułów. - Sprawność Inwertera (falownika) wg. Normy Europejskiej powinna wynosić nie mniej niż 98,0% - system zarządzania powinien zapewniać trwałą transmisję np. przez interface RS 485 z odpowiednimi GATEWAY komunikującymi się z panelami. - system zarzadzania instalacją powinien umożliwiać wizualizację produkcji energii przez system a także kontrolę wydajności każdego z zainstalowanych modułów w danym stringu poprzez sieć komputerową na dowolnym urządzeniu stacjonarnym i przenośnym wyposażonym w odpowiednie oprogramowani systemowe. - System centralnego zarządzania MMU musi spełniać wymagania p-poż i mieć możliwość centralnego odłączania napięcia DC na poziomie paneli w wypadku powstania zagrożenia pożarowego. |  |

..........................., dnia..........................

…………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

*)  niepotrzebne skreślić.